## Расчет уставок для Тр-ра
Расчет взят с сайта Raschet.info
Расчет уставок для понижающего трансформатора 10/0,4 кВ
№ п.п. | Наименование |  |  | Обозначение и ед. изм. Величины | Расчетные формулы (в именованных единицах) | РУ-10 кВ
Наименование присоединений
[6 empty] | Тр-р 400кВА | - | - | -
1 | Исходные данные | Мощность трансформатора |  | Sном, [кВА] | − | 0.4
2 |  | Номинальное напряжение |  | Uном, [кВ] | − | 10
3 |  | Номинальный ток |  | Iном, [А] |  | 23.1214
4 |  | Напряжение среднее (для расчетов токов КЗ) |  | Uс, [кВ] | − | 10.5
3 |  | Длина линии до тр-ра |  | L, [км] | − | 0.3
4 |  | Кабель |  | - | − | АПвЭВнг – 3х95 мм2
5 |  | Коэффициент трансформации ТТ, nтт=100/5 |  | nтт, [-] | − | 20
6 |  | Схема соединения обмоток ТТ, Kсх |  | Kсх, [-] | − | 1
7 |  | Напряжение короткого замыкания |  | Uк%, [%] | − | 4
8 |  | Ток 3-х фазного КЗ в мин. режиме на шинах 10кВ |  | Iкз.min, [кА] | − | 11.47
9 |  | Тип защиты |  | - | − | SEPAM 1000+ S40
10 | Токовая отсечка (ТО) | Рассчет всех сопротивлений элементов защищаемой линии | Сопротивление системы | Хс, [Ом] |  | 0.52852
11 |  |  | Сопротивление кабеля: | Хкл, [Ом] |  | 0.0363
12 |  |  | Удельное сопротивление кабеля | Xуд, [Ом/км] | − | 0.121
13 |  |  | Количество ниток в кабеле | n, [-] | − | 1
14 |  |  | Длина защищаемой линии | L, [км] | − | 0.3
15 |  |  | Сопротивление двухобмоточного тр-ра | Xтр, [Ом] |  | 11.025
16 |  |  | Суммарное сопротивление | Х∑, [Ом] |  | 11.5898
17 |  | Ток 3-х фазного КЗ за трансформатором, на стороне 0,4 кВ |  | Iкз.max НН, [А] |  | 523.0604
18 |  | Рассчетные коэффи- циенты | Коэффициент отстройки | Kотс., [-] | − | 1.1
19 |  |  | Коэффициент броска тока намагничивания | Kбр, [-] | − | 5
20 |  |  | Коэффициент схемы включения ТТ | Kсх, [-] | − | 1
21 |  |  | Коэффициент трансформации ТТ, nтт=100/5 | nтт, [-] | − | 20
22 |  | Первичный ток срабатывания защиты |  | Iс.з.1, [A] |  | 575.3664
23 |  | Первичный бросок тока намагничивания трансформатора |  | Iс.з.2, [A] |  | 127.1676
24 |  | Принимаем первичный ток срабатывания защиты |  | [A] | − | 575.37
25 |  | Вторичный ток срабатывания реле |  | Iс.р, [A] |  | 28.7685
26 |  | Коэффициент чувствительности защиты при 2-х фазном КЗ |  | Kч, [-] |  | 17.2642
27 | Максимально-токовая защита (МТЗ) | Рассчетные коэффициенты | Коэффициент надежности | Kн., [-] | − | 1.1
28 |  |  | Коэффициент загрузки | Kз, [-] | − | 1.1
29 |  |  | Коэффициент схемы включения ТТ | Kсх, [-] | − | 1
30 |  |  | Коэффициент возврата | Kв, [-] | − | 0.935
31 |  |  | Коэффициент самозапуска | Kсзп, [-] | − | 1.3
32 |  |  | Коэффициент трансформации ТТ, nтт=100/5 | nтт, [-] | − | 20
33 |  | Максимальный рабочий ток |  | Imax, [A] |  | 25.4034
34 |  | Первичный ток срабатывания защиты |  | Iс.з, [A] |  | 38.8523
35 |  | Согласование с нижестоящей защитой (Отсройка от защит на стороне 0,4 кВ) |  | [A] |  | 32.4
36 |  | Коэффициент надежности |  | Kн., [-] | − | 1.2
37 |  | Ток срабатывания ввода на стороне 0,4 кВ, приведенный к стороне в/н |  | Iс.з.пред. [A] | − | 27
38 |  | Как мы видим условие отстройки от защит 0,4 кВ выполняется. |  | − | − | 38,85 > 32,4
39 |  | Вторичный ток срабатывания реле |  | Iс.р, [A] |  | 1.9426
40 |  | Коэффициент чувствительности защиты при 2-х фазном КЗ |  | Kч, [-] |  | 11.6591
41 | Защита от перегрузки | Рассчетные коэффициенты | Коэффициент отстройки | Kотс, [-] | − | 1.1
42 |  |  | Коэффициент схемы включения ТТ | Kсх, [-] | − | 1
43 |  |  | Коэффициент возврата | Kв, [-] | − | 0.935
44 |  |  | Коэффициент трансформации ТТ, nтт=100/5 | nтт, [-] | − | 20
45 |  | Первичный ток срабатывания защиты от перегрузки |  | Iс.з, [A] |  | 27.2016
46 |  | Вторичный ток срабатывания реле |  | Iс.р, [A] |  | 1.3601
Примечание:
− значения в этих ячейках запрещено удалять (корректировать), в противном случае расчет не будет корректно работать!
Для проверки формул и результатов, можно использвать "Зависимость формул". Для этого заходим в: Сервис-Зависимости формул-Влияющие ячейки или Зависимые ячейки
Подробное описание расчета уставок релейной защиты понижающего трансформатора находится по адресу: http://raschet.info/view_post.php?id=28
Список литературы:
1. Выпуск №3. Методика расчета уставок для Sepam. А.Л. Соловьев. 2006г. 2. Выпуск №10. Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6. А.Н. Ермишкин. 2007 г. 3. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. М. А. Шабад, 2003г. 4. Как рассчитать ток короткого замыкания. Е. Н. Беляев. 1983г. 5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2008г.
Note on K9: storozhuk: Результат расчета
Note on K18: storozhuk: Результат расчета
Note on K19: storozhuk: Результат расчета
Note on K23: storozhuk: Результат расчета
Note on K24: storozhuk: Результат расчета
Note on K25: storozhuk: Результат расчета
Note on K30: storozhuk: Результат расчета
Note on K31: storozhuk: Результат расчета
Note on K33: storozhuk: Результат расчета
Note on K34: storozhuk: Результат расчета
Note on K41: storozhuk: Результат расчета
Note on K42: storozhuk: Результат расчета
Note on K47: storozhuk: Результат расчета
Note on K48: storozhuk: Результат расчета
Note on K53: storozhuk: Результат расчета
Note on K54: storozhuk: Результат расчета
Note on K43: storozhuk: Результат расчета

## Справочные данные тр-ров 6-35 к
Составлено по данным ГОСТ, действительным на 1 июня 1978 г: трансформаторы с высшим напряжением - 110 кВ соответствуют ГОСТ 12965-74, 150 кВ - ГОСТ 17546-72, 220 кВ - ГОСТ 15957-70, 330 кВ - ГОСТ 17545-72. Регулирование осуществляется с помощью РПН в нейтрали ВН на трансформаторах с ВН 110 кВ в пределах ±16% (±9 ступеней); на трансформаторах с ВН 150, 220 и 330 кВ в пределах ±12% (не менее ±8 ступеней).
Справчочные данные трансформаторов с высшим напряжением 6-35 кВ | [7 empty] | Параметры силовых двухобмоточных трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой
Тип | Uвн | Uнн | Sном | Рхх | Ркз | Ек% | Ixx
ТД-10 | 6.30 | 0.40 | 10 | 0.105 | 0.335 | 5.50 | 10.00 | Тип трансформатора | Номинальное напряжения обмоток, кВ |  | Напряжение Uк для различных значений регулируемого напряжения, %
ТД-100 | 6.30 | 0.40 | 100 | 0.600 | 2.400 | 5.50 | 6.50
ТД-180 | 6.30 | 0.40 | 180 | 1.000 | 4.000 | 5.50 | 6.00 |  | ВН | НН | мин. | среднее | макс.
ТД-20 | 6.30 | 0.40 | 20 | 0.180 | 0.600 | 5.50 | 9.00 | ТДН-10000/110 | 115 | 6,6; 11,0 | 8.7 | 10.5 | 12.36
тд-зо | 6.30 | 0.40 | 30 | 0.250 | 0.850 | 5.50 | 8.00 | ТДН-16000/110 | 115 | 6,6; 11,0 | 9.8 | 10.5 | 11.71
ТД-320 | 6.30 | 0.40 | 320 | 1.600 | 6.070 | 5.50 | 6.00 | ТРДН-25000/110 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 9.84 | 10.5 | 11.72
ТД-5 | 6.30 | 0.40 | 5 | 0.060 | 0.185 | 5.50 | 10.00 | ТРДН-32000/110 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 9.77 | 10.5 | 11.58
ТД-50 | 6.30 | 0.40 | 50 | 0.350 | 1.325 | 5.50 | 7.00 | ТРДН-40000/110 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 9.59 | 10.5 | 11.46
ТМ-10 | 6.30 | 0.40 | 10 | 0.105 | 0.335 | 5.50 | 10.00 | ТРДЦН-63000/110 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 10.84 | 10.5 | 11.9
ТМ-100 | 6.30 | 0.40 | 100 | 0.310 | 1.970 | 4.50 | 2.60 | ТРДЦН-80000/110 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 9.76 | 10.5 | 11.6
ТМ-160 | 6.30 | 0.40 | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ТДЦН-80000/110 | 115 | 38.5 | 9.76 | 10.5 | 11.6
ТМ-180 | 6.30 | 0.40 | 180 | 1.000 | 4.000 | 5.50 | 6.00 | ТРДЦН-125000/110 | 115 | 10,5-10,5 | 10.5 | 10.5 | 11.9
ТМ-20 | 6.30 | 0.40 | 20 | 0.180 | 0.600 | 5.50 | 9.00 | ТДН-16000/150 | 158 | 6,6; 11,0 | 11.5 | 11 | 10.8
ТМ-250 | 6.30 | 0.40 | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ТРДН-32000/150 | 158 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 10.86 | 10.5 | 10.14
ТМ-320 | 6.30 | 0.40 | 320 | 1.600 | 6.070 | 5.50 | 6.00 | ТРДН-63000/150 | 158 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 10.66 | 10.5 | 10
ТМ-5 | 6.30 | 0.40 | 5 | 0.060 | 0.185 | 5.50 | 10.00 | ТРДН-32000/220 | 230 | 6,6-6,6; 11-11; 6,6-11 | 11.6 | 12 | 12.7
ТМ-50 | 6.30 | 0.40 | 50 | 0.350 | 1.330 | 5.50 | 7.00 | ТДЦН-32000/220 | 230 | 38.5 | 11.6 | 12 | 12.7
ТСМ-100 | 6.30 | 0.40 | 100 | 0.500 | 2.070 | 4.50 | 6.50 | ТРДЦН-63000/220 | 230 | 6,6-6,6; 11-11; 6,6-11 | 11.6 | 12 | 12.7
ТСМ-180 | 6.30 | 0.40 | 180 | 0.800 | 3.200 | 4.50 | 6.00 | ТРДЦН-63000/220 | 230 | 38.5 | 11.6 | 12 | 12.7
ТСМ-20 | 6.30 | 0.40 | 20 | 0.155 | 0.515 | 4.50 | 9.50 | ТРДЦН-100000/220 | 230 | 11-11 | 11.6 | 12 | 12.7
ТСМ-320 | 6.30 | 0.40 | 320 | 1.350 | 4.850 | 4.50 | 5.50 | ТРДЦН-100000/220 | 230 | 38,5 | 11.6 | 12 | 12.7
ТСМ-35 | 6.30 | 0.40 | 35 | 2.300 | 0.830 | 4.50 | 8.50 | ТРДЦН-160000/220 | 230 | 11-11 | 11.3 | 12 | 13.2
ТСМ-560 | 6.30 | 0.40 | 560 | 2.000 | 7.200 | 4.50 | 5.00 | ТРДЦН-160000/220 | 230 | 38,5 | 11.3 | 12 | 13.2
ТСМ-60 | 6.30 | 0.40 | 60 | 0.350 | 1.300 | 4.50 | 7.50 | ТРДН-63000/330 | 330 | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 14.3 | 11 | 8.8
НТ-200 | 10.50 | 0.40 | 200 | 0.856 | 3.400 | 5.30 | 5.70 | ТДН-63000/330 | 330 | 38.5 | 14.3 | 11 | 8.8
ТЕ-315 | 10.50 | 0.40 | 315 | 1.150 | 5.450 | 5.80 | 5.60
ТМ-315 | 10.50 | 0.40 | 315 | 1.600 | 6.200 | 5.50 | 7.00
TON-160 | 10.50 | 0.40 | 160 | 0.389 | 2.540 | 4.90 | 2.60
TON-200 | 10.50 | 0.40 | 200 | 0.590 | 3.860 | 5.30 | 5.70
TTU-200 | 10.50 | 0.40 | 200 | 0.856 | 3.400 | 5.30 | 1.50
TTU-250 | 10.50 | 0.40 | 250 | 0.660 | 3.700 | 4.50 | 2.30
TTU-315 | 10.50 | 0.40 | 315 | 0.840 | 4.900 | 5.50 | 1.10
TTU-400 | 10.50 | 0.40 | 400 | 0.920 | 5.500 | 4.50 | 2.10
TTU-630 | 10.50 | 0.40 | 630 | 1.260 | 7.480 | 5.60 | 2.00
TZ-200 | 10.50 | 0.40 | 200 | 0.688 | 3.865 | 5.20 | 5.80
UTI-200 | 10.50 | 0.40 | 200 | 0.870 | 3.800 | 5.00 | 5.80
ТМ-10 | 10.50 | 0.40 | 10 | 0.140 | 0.335 | 5.50 | 10.00
ТМ-100 | 10.50 | 0.40 | 100 | 0.730 | 2.400 | 5.50 | 6.50
ТМ-1000 | 10.50 | 0.40 | 1000 | 4.900 | 15.000 | .50 | 5.00
ТМ-1385 | 10.50 | 0.40 | 1385 | 3.600 | 14.500 | .30 | 3.10
ТМ-145 | 10.50 | 0.40 | 145 | 0.540 | 2.650 | 5.50 | 2.40
ТМ-160 | 10.50 | 0.40 | 160 | 0.540 | 3.100 | 4.70 | 2.40
ТМ-1600 | 10.50 | 0.40 | 1600 | 3.300 | 18.000 | .50 | 1.30
ТМ-170 | 10.50 | 0.40 | 170 | 0.540 | 2.650 | 5.50 | 2.40
ТМ-180 | 507.00 | 0.40 | 180 | 1.200 | 4.100 | 5.50 | 7.00
ТМ-1800 | 10.50 | 04.50 | 1800 | 8.000 | 24.000 | .50 | 4.50
ТМ-20 | 10.50 | 0.40 | 20 | 0.00 | 0.600 | 5.50 | 10.00
ТМ-200 | 10.50 | 0.40 | 200 | 40200 | 4.100 | 5.50 | 7.00
ТМ-25 | 10.50 | 0.40 | 25 | 0.125 | 0.690 | 4.70 | 3.20
ТМ-250 | 10.50 | 04.50 | 250 | 1.050 | 3.700 | 4.50 | 2.30
ТМ-2500 | 10.50 | 0.40 | 2500 | 6.200 | 25.000 | 5.50 | 3.50
ТМ-30 | 10.50 | 0.40 | 30 | 09.00 | 0.850 | 5.50 | 9.00
ТМ-300 | 10.50 | 0.40 | 300 | 10.500 | 6.00 | 5.50 | 6.00
ТМ-315 | 10.50 | 6.30 | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
ТМ-320 | 10.50 | 0.40 | 320 | 1.900 | 6.200 | 5.50 | 7.00
ТМ-380 | 10.50 | 04.50 | 380 | 0.920 | 5.500 | 4.50 | 2.10
ТМ-40 | 10.50 | 04.70 | 40 | 01.000 | 1.000 | 4.70 | 3.00
ТМ-400 | 10.50 | 04.50 | 400 | 5.900 | 5.900 | 4.50 | 2.10
ТМ-4000 | 10.50 | 0.40 | 4000 | 6.400 | 33.500 | 6.50 | 0.90
ТМ-50 | 10.50 | 05.50 | 50 | 08.00 | 1.320 | 5.50 | 8.00
ТМ-560 | 10.50 | 05.50 | 560 | 2.500 | 9.400 | 5.50 | 6.00
ТМ-5600 | 10.50 | 0.40 | 5600 | 8.000 | 38.000 | 6.50 | 1.10
ТМ-60 | 10.50 | 0.260 | 60 | 0.260 | 1.280 | 5.50 | 2.90
ТМ-63 | 10.50 | 0.40 | 63 | 0.220 | 1.280 | 4.50 | 2.80
ТМ-630 | 10.50 | 0.40 | 630 | 1.680 | 8.500 | 5.50 | 2.00
ТМ-6300 | 10.50 | 0.40 | 6300 | 9.400 | 46.500 | 7.50 | 0.90
ТМ-75 | 10.50 | 0.40 | 75 | 0.290 | 1.400 | 5.50 | 7.50
ТМ-800 | 10.50 | 0.40 | 800 | 4.100 | 12.000 | 5.50 | 6.00
ТМЗ-1000 | 10.50 | 0.40 | 1000 | 3.100 | 11.700 | 5.50 | 2.50
ТМЗ-1385 | 10.50 | 0.40 | 1385 | 2.600 | 15.000 | 5.50 | 2.50
ТМЗ-400 | 10.50 | 0.40 | 400 | 1.460 | 5.500 | 5.50 | 3.00
ТМЗ-630 | 10.50 | 0.40 | 630 | 2.300 | 5.800 | 5.50 | 3.00
ТМЗ-750 | 10.50 | 0.40 | 750 | 2.700 | 7.600 | 5.50 | 6.00
ТМН-1000 | 10.50 | 0.40 | 1000 | 2.450 | 12.200 | .50 | 2.80
ТМН-1600 | 10.50 | 0.40 | 1600 | 3.300 | 18.000 | .50 | 2.60
ТМН-1800 | 10.50 | 0.40 | 1800 | 3.650 | 18.000 | .50 | 1.20
ТМН-2500 | 10.50 | 0.40 | 2500 | 6.200 | .500.40 | .50 | 3.50
ТНЗ-25 | 10.50 | 0.40 | 25 | 0.490 | 0.490 | 4.50 | 3.00
ТНЗ-40 | 10.50 | 04.50 | 40 | 04.50 | 0.850 | 4.50 | 3.00
ТР-160 | 10.50 | 0.490 | 160 | 0.490 | 2.966 | 4.50 | 2.40
ТР-250 | 10.50 | 04.50 | 250 | 0.660 | 3.700 | 4.50 | 2.30
ТР-315 | 00.40 | 0.40 | 315 | 1.150 | 5.80 | 5.80 | 5.60
ТС-180 | 10.50 | 04.00 | 180 | 1.600 | 3.000 | 5.50 | 4.00
ТС-320 | 10.50 | 00 | 320 | 2.600 | 4.900 | 5.50 | 3.50
ТС-560 | 10.50 | 05.50 | 560 | 3.500 | 7.400 | 5.50 | 3.00
ТС-560 | 10.50 | 05.50 | 560 | 3.500 | 7.400 | 5.50 | 3.00
ТС-750 | 10.50 | 0.40 | 750 | 4.000 | 8.800 | 5.50 | 2.50
ТСЗ-1000 | 00.50 | 0.40 | 1000 | 3.000 | 11.200 | .50 | 2.50
ТСЗ-160 | 10.50 | 04.00 | 160 | 04.00 | 2.700 | 5.50 | 4.00
ТСЗ-1600 | 00.50 | 0.40 | 1600 | 4.200 | 16.000 | .50 | 2.50
ТСЗ-250 | 10.50 | 0.40 | 250 | 1.000 | 3.800 | 5.50 | 3.50
ТСЗ-400 | 10.50 | 05.50 | 400 | 1.300 | 5.400 | 5.50 | 3.00
ТСЗ-630 | 10.50 | 0.40 | 630 | 2.000 | 7.300 | 5.50 | 3.00
ТСМ-100 | 10.50 | 04.50 | 100 | 06.50 | 2.070 | 4.50 | 6.50
ТСМ-1000 | 10.50 | 01.40 | 1000 | 2.450 | 12.200 | .50 | 1.40
ТСМ-160 | 10.50 | 02.40 | 160 | 02.40 | 2.650 | 4.50 | 2.40
ТСМ-180 | 10.50 | 0.40 | 180 | 1.200 | 4.100 | 5.50 | 7.00
ТСМ-20 | 10.50 | 04.50 | 20 | 0.150 | 0.530 | 4.50 | 9.50
ТСМ-200 | 10.50 | 0.40 | 200 | 40200 | 4.100 | 5.50 | 7.00
ТСМ-250 | 10.50 | 0.40 | 250 | 0.780 | 3.700 | 5.50 | 3.50
ТСМ-30 | 10.50 | 04.50 | 30 | 0.160 | 0.520 | 4.50 | 9.50
ТСМ-315 | 10.50 | 0.40 | 315 | 1.500 | 6.200 | 5.50 | 7.00
ТСМ-320 | 10.50 | 0.40 | 320 | 1.400 | 4.900 | .50 | 5.50
ТСМ-35 | 10.50 | 0.40 | 35 | 0.230 | 0.830 | 4.50 | 8.50
ТСМ-400 | 10.50 | 04.50 | 400 | 1.100 | 5.500 | 4.50 | 5.50
ТСМ-50 | 10.50 | 0.40 | 50 | 0.350 | 1.300 | 5.50 | 2.90
ТСМ-560 | 10.50 | 04.50 | 560 | 2.000 | 7.200 | 4.50 | 5.00
ТСМ-60 | 10.50 | 04.50 | 60 | 0.350 | 1.300 | 4.50 | 7.50
ТСМ-63 | 10.50 | 0.40 | 63 | 01.300 | 1.300 | 4.50 | 7.50
ТСМ-630 | 10.50 | 0.40 | 630 | 1.680 | 7.600 | 5.50 | 6.00
ТСМ-750 | 10.50 | 0.40 | 750 | 4.100 | 12.000 | 5.50 | 6.00
ТСМА-100 | 10.50 | 000 | 100 | 0.4010 | 2.000 | 5.50 | 7.50
ТСМА-160 | 10.50 | 0.40 | 160 | 0.800 | 3.200 | 4.50 | 6.00
ТСМА-180 | 10.50 | 0.40 | 180 | 1.000 | 3.200 | 4.50 | 6.00
ТСМА-20 | 10.50 | 0.40 | 20 | 0.300 | 0.700 | 5.50 | 8.00
ТСМА-200 | 10.50 | 0.40 | 200 | 1.200 | 4.100 | 5.50 | 7.00
ТСМА-250 | 10.50 | 0.40 | 250 | 0.700 | 3.700 | 5.50 | 3.50
ТСМА-30 | 10.50 | 0.40 | 30 | 0.400 | 1.000 | 5.50 | 9.00
ТСМА-315 | 10.50 | 0.40 | 315 | 4.900 | 1.600 | 5.50 | 3.50
ТСМА-40 | 10.50 | 0.40 | 40 | 0.500 | 1.200 | 4.50 | 7.00
ТСМА-50 | 10.50 | 0.40 | 50 | 0.500 | 1.200 | 5.50 | 8.00
ТСМА-560 | 10.50 | 0.40 | 560 | 2.500 | 9.400 | 5.50 | 6.00
ТСМА-63 | 10.50 | 0.40 | 63 | 0.570 | 1.300 | 4.50 | 2.80
ТСМА-630 | 10.50 | 0.40 | 630 | 1.700 | 7.600 | 5.50 | 2.00
ТСМА-750 | 10.50 | 0.40 | 750 | 4.100 | 12.000 | 5.50 | 6.00
ТМ-10000 | 35.00 | 10.50 | 10000 | 14.500 | 65.000 | 8.00 | 0.80
ТМ-15000 | 35.00 | 10.50 | 15000 | 21.000 | 90.000 | 8.00 | 0.80
ТМ-16000 | 35.00 | 10.50 | 16000 | 21.000 | 90.000 | 7.50 | 0.80
ТМ-16300 | 35.00 | 10.50 | 16300 | 21.000 | 5.000 | 10.00 | 0.80
ТМ-2500 | 35.00 | 10.50 | 2500 | 5.100 | 25.000 | 5.50 | 1.10
ТМ-25000 | 35.00 | 10.50 | 25000 | 29.000 | 45.000 | 9.50 | 0.70
ТМ-32000 | 35.00 | 10.50 | 32000 | 33.000 | 65.000 | 11.50 | 0.70
ТМ-40000 | 35.00 | 10.50 | 40000 | 39.000 | 80.000 | 8.50 | 0.60

## Выбор коэффициентов
Выбор рассчетных коэффициентов
Тип реле | Коэфф. Надежности, Кн | Коэффициент возврата, Кв | Примечание
типа РТВ | 1.3 | 0.65 | Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. М. А. Шабад, 2003г.
РТ-40 | 1.2 | 0.8
РТ-80 | 1.2 | 0.8
РТ-85 |  | 0,3-0,4
РП-341 |  | 0.4
типа РСТ-11 | 1.15 | 0.9
типа РСТ-13 | 1.15 | 0.9
цифровые реле | 1.1 | 0.96
Sepam | 1.1 | 0.935 | Выпуск №10. Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6. А.Н. Ермишкин. 2007 г.
Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. М. А. Шабад, 2003г., страница 158-159
Коэффициент схемы включения ТТ, Kсх
Схемы выполнения максимальной токовой защиты | Ксх
Полная звезда (Рис.2-1, а) | 1
Не полная звезда с двумя реле (Рис.2-1, б) | 1
Неполня звезда с тремя реле, (третье реле включено в обратный провод, Рис.2-1, б) | 1
Треугольник с тремя реле (Рис.2-1, в) | √3
Треугольник с двумя реле (Рис.2-1, г) | √3
Схема включения одного реле на разность токов двух фаз А и С (Рис.1-10) | √3